# SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

## Sekcja  Eksploatacji

30-688 Kraków, ul. Jakubowskiego 2

# SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

## Sekcja  Eksploatacji

30-688 Kraków, ul. Jakubowskiego 2

Nr sprawy: DISE.233.14.2026RK     		                               Kraków 10.09.2026

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonywanie usług konserwacji, napraw i kalibracji, oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej i zapewnienie bezpiecznej eksploatacji System Neutralizacji Ścieków Radioaktywnych produkcji firmy VF NUCLEAR zamontowanego w SU Kraków ul. Jakubowskiego 2. Który składa się  z pięciu zbiorników retencyjnych wraz instalacjami, automatyką i oprogramowaniem.

Serwer dedykowany do obsługi oprogramowania systemu w chwili obecnej podlega gwarancji. W przypadku awarii w tym obszarze w czasie trwania, umowy wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z gwarantem.

Wykonywanie usługi polegać będzie na:

- - Kalibracji detektorów aktywności MAK-201:

zbiorniki T01-T04 dla radionuklidów I-131 i Lu177

zbiornik T05 dla radionuklidów Tc-99m, I-131, F-18 - PET

Ze względu na konieczność wstrzymania diagnostyki i terapii radioizotopowej wszystkie detektory powinny być skalibrowane w jednym czasie maksymalnie przez 5 dni w okresie kwiecień-maj 2028r. Uzgodnienie terminu nie później niż 2 miesiące przed realizacja usługi.

- Kalibracji monitora skażeń rąk i nóg HF-350 + SFP-100E

Czas realizacji: kwiecień-maj 2028r.

-Kalibracji monitorów mocy dawki gamma AGM-02 (3 szt. zainstalowane z SNŚR)

Czas realizacji: kwiecień-maj 2028r.

- Wykonywanie bieżących czynności konserwacyjnych.

- Wykonania przeglądu okresowego. Czas realizacji: marzec-maj 2027r.

- Wykonywanie usług polegających na obsłudze informatycznej i zdalnej online od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00, oraz usuwaniu awarii i wymianie części tylko po uprzednim zleceniu przez Zamawiającego. Części i podzespoły  niezbędne do usunięcia awarii będą rozliczane osobno po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu i zatwierdzeniu go przez Zmawiającego.

- Wykonawca zapewni dostęp do wszystkich części zamiennych przez cały okres trwania umowy.

- Zamawiający  zastrzega sobie prawo pozyskania części zamiennych od innych podmiotów.

- Ponieważ wszystkie wyżej wymienione usługi  będą rozliczane fakturą częściową ofertę należy przedstawić w oparciu o załączone zestawienie kosztów.

- Wykaz podzespołów i instalacje które będą objęte zakresem umowy i wymagają wykonania przeglądu okresowego:

Wspólne. =QN0-QN11; 3600G02500, BA "Protect"; Zawór zwrotny BA EN 1717, DN25. =BF0-BF11; Wodomierz, DN25. =QM0-QM11; KHK 240; Zawór ręczny, DN25. Zawór z napędem elektrycznym, DN25. =QM0-QM31; KHK 850+RCEL005; - W przypadku błędu służy do otwarcia trasy pomiędzy. zbiornikiem 1 i 2.. Zawór z napędem elektrycznym, DN50. =QM0-QM32; KHK 850+RCEL005; - W przypadku błędu służy do otwarcia trasy pomiędzy. zbiornikiem 2 i 3.. Zawór z napędem elektrycznym, DN50. =QM0-QM33; KHK 850+RCEL005; - W przypadku błędu służy do otwarcia trasy pomiędzy. zbiornikiem 3 i 4.. Zawór z napędem elektrycznym, DN50. =QM0-QM34; KHK 850+RCEL005; - W przypadku błędu służy do otwarcia trasy pomiędzy. zbiornikiem 4 i 5.. =QM0-QM41; KHK 850+RCEL005; Zawór z napędem elektrycznym, DN50. - Otwiera się, przy absolutorium nieaktywnych kanalizacji.. Zbiornik 1. =QM1-QM11; GSR 25; Elektrozawór, DN25. - Do napełniania 1. zbiornika czystą wodą.. =QM1-QM21; SFS1006B/WAF+RCEL019; Zawór z napędem elektrycznym, DN100. - Otwiera się, gdy zbiornik jest w trybie napełniania.. =QM1-QM22; SFS1006B/WAF; Zawór ręczny, DN100. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =QM1-QM23; -; Próbkowanie kurek z kolanem, G 1". - Aby usunąć próbkę ze zbiornika 1.. =QM1-QM31; KHK 850+RCEL005; Zawór z napędem elektrycznym, DN50. - Otwarty w przypadku rozładowania zbiornika, mieszania. =QM1-QM32; KHK 850+RCEL005; Zawór z napędem elektrycznym, DN50. - Otwórz podczas mieszania zawartości zbiornika.. =QM1-QM33; KHK 850+RCEL005; Zawór z napędem elektrycznym, DN50. - Otwarty po opróżnieniu zbiornika.. =QM1-QM34; KHK 850; Zawór ręczny, DN50. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =QM1-QM35; KHK 850; Zawór ręczny, DN50. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =QM1-QM36; KHK 850; Zawór ręczny, DN50. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =RM1-RM31; ZRK 1; Klapa zwrotna, DN50. =RM1-RM32; ZRK 1; Klapa zwrotna, DN50. =GP1-GP31; DWO 150M; Pompa. - Dla zbiornika 1.. Miernik poziomu, G 1 ½". =BL1-BL21; ULM-70-N-06-I; - Miernik poziomu ultradźwiękowego do pomiaru poziomu w. zbiorniku 1.. =BM1-BM21; CNP-18F-30-M E220; Czujnik maksymalnego poziomu, M18x1,5. - Maksymalny poziom w zbiorniku 1.. =BM1-BM22; CNP-18F-30-M E2475; Czujnik minimalnego poziomu, M18x1,5. - Minimalny poziom w zbiorniku 1. Macoga MFA; Mieszek kompensator osiowy, DN50. Zbiornik 2. =QM2-QM11; GSR 25; Elektrozawór, DN25. - Do napełniania 2. zbiornika czystą wodą.. =QM2-QM21; SFS1006B/WAF+RCEL019; Zawór z napędem elektrycznym, DN100. - Otwiera się, gdy zbiornik jest w trybie napełniania.. =QM2-QM22; SFS1006B/WAF; Zawór ręczny, DN100. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =QM2-QM23; -; Próbkowanie kurek z kolanem, G 1". - Aby usunąć próbkę ze zbiornika 2.. Zawór z napędem elektrycznym, DN50. =QM2-QM31; KHK 850+RCEL005; - Otwarty w przypadku rozładowania zbiornika, mieszania. lub przepełnienia.. =QM2-QM32; KHK 850+RCEL005; Zawór z napędem elektrycznym, DN50. - Otwórz podczas mieszania zawartości zbiornika.. =QM2-QM33; KHK 850+RCEL005; Zawór z napędem elektrycznym, DN50. - Otwarty po opróżnieniu zbiornika.. =QM2-QM34; KHK 850; Zawór ręczny, DN50. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =QM2-QM35; KHK 850; Zawór ręczny, DN50. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =QM2-QM36; KHK 850; Zawór ręczny, DN50. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =RM2-RM31; ZRK 1; Klapa zwrotna, DN50. =RM2-RM32; ZRK 1; Klapa zwrotna, DN50. =GP2-GP31; DWO 150M; Pompa. - Dla zbiornika 2.. Miernik poziomu, G 1 ½". =BL2-BL21; ULM-70-N-06-I; - Miernik poziomu ultradźwiękowego do pomiaru poziomu w. zbiorniku 2.. =BM2-BM21; CNP-18F-30-M E220; Czujnik maksymalnego poziomu, M18x1,5. - Maksymalny poziom w zbiorniku 2.. =BM2-BM22; CNP-18F-30-M E2475; Czujnik minimalnego poziomu, M18x1,5. - Minimalny poziom w zbiorniku 2.. Macoga MFA; Mieszek kompensator osiowy, DN50. Zbiornik 3. =QM3-QM11; GSR 25; Elektrozawór, DN25. - Do napełniania 3. zbiornika czystą wodą.. =QM3-QM21; SFS1006B/WAF+RCEL019; Zawór z napędem elektrycznym, DN100. - Otwiera się, gdy zbiornik jest w trybie napełniania.. =QM3-QM22; SFS1006B/WAF; Zawór ręczny, DN100. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =QM3-QM23; -; Próbkowanie kurek z kolanem, G 1". - Aby usunąć próbkę ze zbiornika 3.. Zawór z napędem elektrycznym, DN50. =QM3-QM31; KHK 850+RCEL005; - Otwarty w przypadku rozładowania zbiornika, mieszania. lub przepełnienia.. =QM3-QM32; KHK 850+RCEL005; Zawór z napędem elektrycznym, DN50. - Otwórz podczas mieszania zawartości zbiornika.. =QM3-QM33; KHK 850+RCEL005; Zawór z napędem elektrycznym, DN50. - Otwarty po opróżnieniu zbiornika.. =QM3-QM34; KHK 850; Zawór ręczny, DN50. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =QM3-QM35; KHK 850; Zawór ręczny, DN50. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =QM3-QM36; KHK 850; Zawór ręczny, DN50. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =RM3-RM31; ZRK 1; Klapa zwrotna, DN50. =RM3-RM32; ZRK 1; Klapa zwrotna, DN50. =GP3-GP31; DWO 150M; Pompa. - Dla zbiornika 3.. Miernik poziomu, G 1 ½". =BL3-BL21; ULM-70-N-06-I; - Miernik poziomu ultradźwiękowego do pomiaru poziomu w. zbiorniku 3.. =BM3-BM21; CNP-18F-30-M E220; Czujnik maksymalnego poziomu, M18x1,5. - Maksymalny poziom w zbiorniku 3.. =BM3-BM22; CNP-18F-30-M E2475; Czujnik minimalnego poziomu, M18x1,5. - Minimalny poziom w zbiorniku 3.. Macoga MFA; Mieszek kompensator osiowy, DN50. Zbiornik 4. =QM4-QM11; GSR 25; Elektrozawór, DN25. - Do napełniania 4. zbiornika czystą wodą.. =QM4-QM21; SFS1006B/WAF+RCEL019; Zawór z napędem elektrycznym, DN100. - Otwiera się, gdy zbiornik jest w trybie napełniania.. =QM4-QM22; SFS1006B/WAF; Zawór ręczny, DN100. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =QM4-QM23; -; Próbkowanie kurek z kolanem, G 1". - Aby usunąć próbkę ze zbiornika 4.. Zawór z napędem elektrycznym, DN50. =QM4-QM31; KHK 850+RCEL005; - Otwarty w przypadku rozładowania zbiornika, mieszania. lub przepełnienia.. =QM4-QM32; KHK 850+RCEL005; Zawór z napędem elektrycznym, DN50. - Otwórz podczas mieszania zawartości zbiornika.. =QM4-QM33; KHK 850+RCEL005; Zawór z napędem elektrycznym, DN50. - Otwarty po opróżnieniu zbiornika.. =QM4-QM34; KHK 850; Zawór ręczny, DN50. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =QM4-QM35; KHK 850; Zawór ręczny, DN50. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =QM4-QM36; KHK 850; Zawór ręczny, DN50. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =RM4-RM31; ZRK 1; Klapa zwrotna, DN50. =RM4-RM32; ZRK 1; Klapa zwrotna, DN50. =GP4-GP31; DWO 150M; Pompa. - Dla zbiornika 4.. Miernik poziomu, G 1 ½". =BL4-BL21; ULM-70-N-06-I; - Miernik poziomu ultradźwiękowego do pomiaru poziomu w. zbiorniku 4.. =BM4-BM21; CNP-18F-30-M E220; Czujnik maksymalnego poziomu, M18x1,5. - Maksymalny poziom w zbiorniku 4.. =BM4-BM22; CNP-18F-30-M E2475; Czujnik minimalnego poziomu, M18x1,5. - Minimalny poziom w zbiorniku 4.. Macoga MFA; Mieszek kompensator osiowy, DN50. Zbiornik 5. =QM5-QM11; GSR 25; Elektrozawór, DN25. - Do napełniania 5. zbiornika czystą wodą.. =QM5-QM21; KHK 850+RCEL005; Zawór z napędem elektrycznym, DN50. - Otwiera się, gdy zbiornik jest w trybie napełniania.. =QM5-QM22; KHK 850; Zawór ręczny, DN50. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =QM5-QM23; -; Próbkowanie kurek z kolanem, G 1". - Aby usunąć próbkę ze zbiornika 5.. Zawór z napędem elektrycznym, DN50. =QM5-QM31; KHK 850+RCEL005; - Otwarty w przypadku rozładowania zbiornika, mieszania. lub przepełnienia.. =QM5-QM32; KHK 850+RCEL005; Zawór z napędem elektrycznym, DN50. - Otwórz podczas mieszania zawartości zbiornika.. =QM5-QM33; KHK 850+RCEL005; Zawór z napędem elektrycznym, DN50. - Otwarty po opróżnieniu zbiornika.. =QM5-QM34; KHK 850; Zawór ręczny, DN50. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =QM5-QM35; KHK 850; Zawór ręczny, DN50. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =QM5-QM36; KHK 850; Zawór ręczny, DN50. - Nadal otwarty, używany tylko w przypadku awarii.. =RM5-RM31; ZRK 1; Klapa zwrotna, DN50. =RM5-RM32; ZRK 1; Klapa zwrotna, DN50. =GP5-GP31; DWO 150M; Pompa. - Dla zbiornika 5.. Miernik poziomu, G 1 ½". =BL5-BL21; ULM-70-N-06-I; - Miernik poziomu ultradźwiękowego do pomiaru poziomu w. zbiorniku 5.. =BM5-BM21; CNP-18F-30-M E220; Czujnik maksymalnego poziomu, M18x1,5. - Maksymalny poziom w zbiorniku 5.. =BM5-BM22; CNP-18F-30-M E2475; Czujnik minimalnego poziomu, M18x1,5. - Minimalny poziom w zbiorniku 5.. Macoga MFA; Mieszek kompensator osiowy, DN50. =QM6-QM11; KH 240; Zawór ręczny, DN25. =QM6-QM21; KH 240; Zawór ręczny, DN50. =RM6-RM21; ZRK 1; Klapa zwrotna, DN50. =GP6-GP21; PSDR550X; Pompa. - Dla zbiornika 6.. =BM6-BM21; CLS-23N-12-C-S-M18; Czujnik zalania, M18x1,5. Zbiornik 7. =QM7-QM21; KH 240; Zawór ręczny, DN50. =RM7-RM21; ZRK 1; Klapa zwrotna, DN50. =GP7-GP21; PSDR550X; Pompa. - Dla zbiornika 7..

=CM1; Zbiornik 1, 15m3. =CM2; Zbiornik 2, 15m3. =CM3; Zbiornik 3, 15m3. =CM4; Zbiornik 4, 15m3. =CM5; Zbiornik 5, 5m3. Rury DN100, kołnierze, kolana. Rury DN50 i DN25 kołnierze, kolana. Drabina - składana. =PH11; K0743; Wyświetlacz lokalny LZJ-22. =BR01; K0327; Działania monitora cieczy MAK-01. =BR02; K0327; Działania monitora cieczy MAK-01. =BR03; K0327; Działania monitora cieczy MAK-01. =BR04; K0327; Działania monitora cieczy MAK-01. =BR05; K0327; Działania monitora cieczy MAK-01. =BR11; K0982; Dawka rate monitor AGM-02. =BR12; K0982; Dawka rate monitor AGM-02. =BR13; K0982; Dawka rate monitor AGM-02. =BR20; K1014; Miernik do pomiaru skażenia rąk i stóp HF-350. =BR30; K0954; Przenośny miernik skażenia powierzchniowego. PAM-100D. =KF01; K0734-09; Wielokanałowy analizator widma MCA-1000. =KF02; K0734-09; Wielokanałowy analizator widma MCA-1000. =KF03; K0734-09; Wielokanałowy analizator widma MCA-1000. =KF04; K0734-09; Wielokanałowy analizator widma MCA-1000. =KF05; K0734-09; Wielokanałowy analizator widma MCA-1000. =XD01; K1295-07; Pudła energetyczne i komunikacyjne PSJ-01. =XD02; K1295-07; Pudła energetyczne i komunikacyjne PSJ-01. =XD03; K1295-07; Pudła energetyczne i komunikacyjne PSJ-01. =XD11; K1295-07; Pudła energetyczne i komunikacyjne PSJ-01. =XD12; K1295-07; Pudła energetyczne i komunikacyjne PSJ-01. =XD13; K1295-07; Pudła energetyczne i komunikacyjne PSJ-01. =AF01; HP ProLite DL20 Gen9; Server RMS. =AF10; HP ProDesk 400; PC - Komputer.

Wymagania związane z realizacją prac.

- Prace konserwacyjne przewidziane umową winny być prowadzone w oparciu o dokumentację DTR konkretnych urządzeń oraz Instrukcji Eksploatacji Obiektu  stanowiące integralną część dokumentacji powykonawczej dotyczącej przedmiotu zamówienia, zgodnie z zaleceniami producenta, lub dostawcy systemów, wyrobów, urządzeń i wyposażenia.

- Konieczność i terminy wykonania wszystkich prac każdorazowo określi  Zamawiający po wcześniejszej konsultacji z Wykonawcą.

- Nadzór nad pracami realizowanymi przez Wykonawcę sprawować będą osoby wyznaczone przez Zamawiającego i wskazana w umowie.

- Prace przewidziane w umowie ze strony Wykonującego będą wykonywać osoby posiadające niezbędną wiedzę i uprawnienia wymagane polskimi przepisami do prac będących przedmiotem niniejszego postępowania.

- Wykonawca oświadcza że dysponuje pracownikami:

- posiadającymi ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej 3 m, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Oraz w narażeniu na promieniowanie jonizujące Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Warszawa dnia 21 grudnia 2020r Rozporządzenie Rady Ministrów 30 listopada 2020 r W sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym.

- przeszkolonymi w pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące uwzgledniające charakter wykonywanych czynności. Zgodnie z art. 11 Ustawy z dn. 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2026 r. poz. 1).

- Wykonawca zaopatrzy członków zespołu roboczego w środki ochrony osobistej zgodne z przepisami BHP, oraz wymogami wykonywania prac na terenie kontrolowanym lub monitorowanym zgodnie z Dziennikiem Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Warszawa dnia 21 grudnia 2020r Rozporządzenie Rady Ministrów 30 listopada 2020 r.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przeanalizowania treści załączników udostępnionych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie na oficjalnej stronie Szpitala Uniwersyteckiego: https://www.su.krakow.pl/ w zakładce „Strefa kontrahenta” -  „Zasady funkcjonowania”, a to: „Podstawowe zasady obowiązujące Wykonawców na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” oraz „Podstawowe zasady związane z bezpieczeństwem informacji obowiązujące Dostawców (Wykonawców) na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie”.

- Wykonawca zapewni dostęp do  infolinii telefonicznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz przekaże adres e-mail serwisu w celu zgłaszania awarii i nieprawidłowości stwierdzonych przez Zamawiającego .W przypadku awarii, Systemu Dekontaminacji Wykonawca powinien przystąpić do jej usuwania i zabezpieczania miejsca awarii w sposób zapewniający minimalizację jej skutków. Czas podjęcia działań naprawczych przez wykonawcę do siedmiu dni od momentu zgłoszenia (telefon, e-mail).W przypadku wystąpienia sytuacji krytycznych( rozszczelnienie systemu lub awarie które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie systemu ) maksymalnie   do 24 godzin.

- Wykonawca prowadzić będzie niezbędną dokumentację prac konserwacyjnych. Każda wykonana czynność powinna być udokumentowana protokołem . Nieudokumentowana czynność traktowana jest jako niewykonana.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każdą prośbę Zamawiającego, do sporządzania kosztorysów dla prac naprawczych i remontowych w obszarze System Neutralizacji Ścieków Radioaktywnych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Szpitala Uniwersyteckiego prawidłowo wypełnione protokoły:

- Wykonania prac serwisowych.

- Po wykonaniu wszystkich kalibracji.

- Po każdym  usunięciu awarii.

- Po wykonaniu przeglądu okresowego.

- Wszystkie dokumenty oraz komunikacja powinna odbywać się w języku polskim

10.  Zobowiązania Szpitala Uniwersyteckiego.

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do System Neutralizacji Ścieków Radioaktywnych.

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia na czas wszystkich prac konserwacyjnych i  naprawczych pomieszczenia dla pracowników  Wykonawcy poza terenem kontrolowanym lub monitorowanym.

Zamawiający udostępni  Wykonawcy  zdalny dostęp do systemu informatycznego w celu wglądu w oprogramowanie systemu i przeprowadzenie koniecznych  prac.

Zamawiający zobowiązuje się powiadamiać Wykonawcę o każdej znanej System Neutralizacji Ścieków Radioaktywnych.

Zamawiający udostępni  Wykonawcy  Dokumentację Techniczno-Ruchową  systemu oraz Instrukcji Eksploatacji Obiektu  stanowiące integralną część dokumentacji powykonawczej dotyczącej przedmiotu zamówienia, zgodnie z zaleceniami producenta /lub dostawcy systemów, wyrobów, urządzeń i wyposażenia.

Postanowienia wspólne.

- Protokolarne przekazanie systemów objętych usługą nastąpi najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia wykonywania usługi w obecności upoważnionych pracowników stron umowy.

- Po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania sprawnego technicznie systemu nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.

- Faktury wraz z protokołami za wykonywane usługi w danym miesiącu mają być dostarczone Zamawiającemu nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.

- Okres obowiązywania umowy.

- Niniejsza umowa zostanie zawarta na okres  24 miesiące od dnia zawarcia umowy, lub do wyczerpania środków przeznaczonych na wykonanie umowy.

- Każdej ze stron  przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy pisemnie z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na piętnasty lub ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

- Zapłata za wykonaną usługę

Za prawidłowo wykonany przedmiot umowy dotyczącej „Świadczenie usługi konserwacji, kalibracji, napraw i przeglądów okresowych, oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej i zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji System Neutralizacji Ścieków Radioaktywnych” Wykonawca będzie wystawiał fakturę częściową za każdą wykonaną usługę potwierdzoną protokołem i zgodną z zestawieniem kosztów.

Należność za wykonane usługi nastąpi w formie polecenia przelewu na konto wskazane na   fakturze w terminie 30 dni licząc od daty wpływu faktury do siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Szpital Uniwersytecki dopuszcza możliwość otrzymania od Wykonawcy w/w dokumentu w formie elektronicznej).

Sporządzający:			                       Kierownik Działu:

……………………..………………..			…………………………………………..

Podpis i pieczątka				         Podpis i pieczątka