[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 05.08.2019 r.
Nr sprawy: NSSU.DFP.271.59.2019.ADB 





Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania ”Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kopernika 23 w Krakowie w celu dostosowania do nowych funkcji, które zostaną utworzone po przeniesieniu działalności do Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu”.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1 
Jakiego rodzaju magazyny apteczne będą w przebudowywanych pomieszczeniach?

Magazyn materiałów łatwopalnych z formaliną i etanolem?

Odpowiedź: 
Rodzaj magazynów zostanie szczegółowo określony na etapie projektowania. W pomieszczeniach  znajdować będą się między innymi: magazyn leków gotowych, dezynfekcji, płynów infuzyjnych, dietetycznych środków spożywczych, wyrobów medycznych. Nie będzie magazynu środków łatwopalnych/żrących w tym z formaliną i etanolem.
Pytanie 2
Czy pomieszczenia objęte przebudową mają być wentylowane wentylacją mechaniczną nawiewno – wywiewną ? Czy mają być też klimatyzowane?

Odpowiedź: 

Na etapie projektowania projektant zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz po uzgodnieniu z użytkownikiem winien zaprojektować właściwy rodzaj wentylacji i klimatyzacji.
Pytanie 3

Czy Zamawiający oprócz wymogów normowych przewiduje większe potrzeby chłodzenia określonych pomieszczeń/obszarów?

Odpowiedź: 
Do uzgodnienia na etapie fazy projektowej.
Pytanie 4

Gdzie Zamawiający przewiduje lokalizację agregatu chłodniczego? Teren objęty jest opieką konserwatora.

Odpowiedź: 
Lokalizację powinien wskazać Projektant uzyskując akceptację Zamawiającego i Konserwatora Zabytków.
Pytanie 5

Gdzie Inwestor przewiduje miejsce pod projektowaną wentylatornię obsługującą przebudowywane pomieszczenia?

Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje miejsce na wentylatorownię w piwnicach budynku. Ostateczna decyzja dotycząca lokalizacji na etapie projektowania zostanie uzgodniona z Użytkownikiem i Konserwatorem Zabytków.

Pytanie 6

Czy w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na "zimno" budynek posiada niezbędną rezerwę mocy elektrycznej

Odpowiedź: 
Moc zapotrzebowana szczytowa 15-minutowa budynku wynosi 280kW. Projektant na podstawie bilansu mocy określi zdolność infrastruktury elektroenergetycznej budynku do przeniesienia zwiększonego poboru mocy.          

Pytanie 7

Czy gabinety lekarskie i pokoje diagnostyczno – zabiegowe mają być wyposażone w gazy medyczne? Jeżeli tak, to jakie?

Odpowiedź: 
Do uzgodnienia na etapie fazy projektowej. W zależności od projektowanej funkcji pomieszczeń.

Pytanie 8

Czy Inwestor zapewnia zasilanie w gazy medyczne czy też projektem mają być objęte źródła zasilania gazów medycznych?

Odpowiedź: 
Zamawiający zapewnia zasilanie w gazy medyczne.

Pytanie 9

Czy Inwestor zapewnia zasilanie w energię elektryczną?

Odpowiedź: 
Moc zapotrzebowana szczytowa 15-minutowa budynku wynosi 280kW. Projektant na podstawie bilansu mocy określi zdolność infrastruktury elektroenergetycznej budynku do przeniesienia zwiększonego poboru mocy.          

Pytanie 10

Czy w zakres projekt wchodzi przebudowa rozdzielni nn?

Odpowiedź: 
Wymaga się przebudowy tablic elektrycznych w sytuacji uzasadnionej technicznie projektem branżowym lub w przypadku kolizji z projektowanym układem lub funkcją pomieszczeń.
Pytanie 11

Czy w ramach zadania przewiduje się konieczność modernizacji/rozbudowy rozdzielnicy głównej?

Odpowiedź: 
Wymaga się modernizacji/rozbudowy rozdzielnicy głównej w sytuacji uzasadnionej technicznie projektem branżowym. 

Pytanie 12

Czy w ramach przebudowy parteru należy przewidzieć wymianę wszystkich WLZ-ów i tablic elektrycznych?

Odpowiedź: 

Wymaga się wymiany WLZ-ów, tablic elektrycznych w sytuacji uzasadnionej technicznie projektem branżowym lub w przypadku kolizji z projektowanym układem lub funkcją pomieszczeń. Wszystkie WLZ-y objęte projektem należy dostosować do układu sieci TN-S.     
Pytanie 13

Czy tablice należy opomiarować?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się opomiarowania energii elektrycznej.
Pytanie 14

Czy w budynku funkcjonuje system BMS?

Odpowiedź:

W budynku nie funkcjonuje system BMS.

Pytanie 15

Prosimy o podanie wytycznych dla instalacji niskoprądowych.

Odpowiedź:

W ramach branży niskoprądowej przewiduje się instalacje: p-pożarowe (wszystkie wynikające z obowiązujących warunków technicznych, norm, rozporządzeń), sieć strukturalną (w tym sieć telefoniczna), kontrolę dostępu, domofonową, alarmową (pomieszczenia apteki), przyzywową, ewentualnie telewizję przemysłową CCTV.
Pytanie 16

Czy w ramach zadania wymagana jest budowa nowych sieci lub przyłączy telefonicznych i komputerowych w terenie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga budowy sieci lub przyłączy telefonicznych i komputerowych w terenie.

Pytanie 17

Czy na etapie składania oferty wystarczające jest złożenie dokumentów określonych w pkt. 10 specyfikacji tj. w sytuacji gdy składający ofertę jest podmiotem wpisanym do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego  i nie działa przez pełnomocnika: formularza oferty zgodnie z załącznikiem nr 1, oświadczeń określonych w pkt. 6.1., 6.2., 6.4. zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz potwierdzenia wpłacenia wadium ?

Odpowiedź: 
Tak.
Pytanie 18

Czy jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów ma obowiązek wraz z ofertą przedstawić Zamawiającemu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 7) czy też przedkłada je na wezwanie zamawiającego wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona ?

Odpowiedź: 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów ma obowiązek złożenia wraz  ofertą zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 7).
[image: image1.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]