## DOK_05
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
DOK/04
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH: DYŻURKI PIELĘGNIAREK, SALACH CHORYCH NR 1, 2, 3, 4, 5 I 6, GABINECIE USG ORAZ GABINECIE LEKARSKIM PORADNI NA TRZECIM PIĘTRZE SKRZYDŁA ZACHODNIEGO ODDZIAŁU KLINICZNEGO ENDOKRYNOLGII GINEKOLOGICZNEJ WRAZ Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA WENTYLATORNI NA PODDASZU BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 23 W KRAKOWIE NA DZIAŁCE NR 3/8 OBR.63 ŚRÓDMIEŚCIE
Uwaga* - Dla wskazanych w opracowaniu rozwiązań (w tym materiałów, urządzeń itp.) określonych przez podanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Przyjęty w opracowaniu sposób opisu rozwiązań (materiałów, urządzeń itp.) wynika ze specyfiki przedmiotu opracowania uniemożliwiającego dokonanie jego opisu w inny sposób niż przez podanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz z uwagi iż brak jest obiektywnej możliwości opisania przedmiotu opracowania w inny sposób.
Lp/poz | Opis przedmiotu specyfikacji | Jedn. | Ilość | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Rozdzielnice/tablice elektryczne
1.1 | Rozdzielnica elektryczna RNN1 (dołożenie podstawy bezpiecznikowej 125A) | kpl. | wg schematu /przedmiaru
1.2 | Tablica elektryczna TW | kpl. | wg schematu /przedmiaru
1.3 | Materiały dodatkowe | kpl.
2 | Oprawy oświetlenia podstawowego i awaryjnego
Uwagi: 1. Wszystkie oprawy mają być dostarczone jako kompletne z kompensacją mocy biernej i źródłem światła. 2. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualny certyfikat CNBOP.
2.1 | A1 - oprawa do wbudowania, przeznaczona do pomiesz. czystych 27W LED 3900lm IP65 940 | szt. | wg planów /przedmiaru
2.2 | A2 - oprawa do wbudowania, przeznaczona do pomiesz. czystych 36W LED 5200lm IP65 840 | szt. | wg planów /przedmiaru
2.3 | B1 - oprawa do wbudowania 36W LED 5200lm IP20 840 | szt. | wg planów /przedmiaru
2.4 | B2 - oprawa do wbudowania 27W LED 3900lm IP44 840 | szt. | wg planów /przedmiaru
2.5 | B3 - oprawa do wbudowania 36W LED 5200lm IP44 840 | szt. | wg planów /przedmiaru
2.6 | C1 - oprawa do wbudowania, przeznaczona do pomiesz. czystych 61W LED 5400lm IP65 940 | szt. | wg planów /przedmiaru
2.7 | D1 - oprawa downlight do wbudowania, przeznaczona do pomiesz. czystych 18W LED 2000lm IP65 840 | szt. | wg planów /przedmiaru
2.8 | D2 - oprawa downlight 29W LED 3300lm IP20 840 | szt. | wg planów /przedmiaru
2.9 | D3 - oprawa downlight 29W LED 3300lm IP44 840 | szt. | wg planów /przedmiaru
2.10 | E1 - oprawa przemysłowa 57W LED 7200lm, IP65, IK10 840 | szt. | wg planów /przedmiaru
2.11 | AW1 - oprawa awaryjna 3W LED, IP65 z inwerterem 1h, z funkcją autotestu, do korytarzy | szt. | wg planów /przedmiaru
2.12 | AW2 - oprawa awaryjna 3W LED, IP65 z inwerterem 1h, z funkcją autotestu, optyka do przestrzenii ogólnej | szt. | wg planów /przedmiaru
2.13 | AW3 - oprawa awaryjna 3W LED, IP65 z inwerterem 1h, z funkcją autotestu | szt. | wg planów /przedmiaru
2.14 | EW1 - oprawa ewakuacyjna kierunkowa, 1W LED, IP44, z piktogramem, z inwerterem 1h, z funkcją autotestu | szt. | wg planów /przedmiaru
2.15 | Materiały dodatkowe | kpl.
3 | Specyfikacja łączników i gniazd wtyczkowych i innych elementów instalacyjnych
Uwagi: 1. Ostateczny typ osprzętu wg projektu architektury, 2. Należy stosować zestawy systemowe jednego producenta, łącznie z gniazdami instalacji słaboprądowych
3.1 | Łącznik instalacyjny 1-biegunowy 10A, 250V, IP44 | szt. | wg planów /przedmiaru
3.2 | Gniazdo wtykowe jednofazowe 16A/230V, podwójne z wtykiem ochronnym, IP44 | szt. | wg planów /przedmiaru
3.3 | Zestaw gniazd wtykowych 16A/400V + 2x 16A/230V z wtykiem ochronnym, IP44 | szt. | wg planów /przedmiaru
3.4 | Puszki odgałęźne IP44 | szt. | wg normatywu /przedmiaru
3.5 | Puszki instalacyjne osłonowe ø60 | szt. | wg normatywu /przedmiaru
3.6 | Materiały dodatkowe | kpl.
4 | Kable i przewody
UWAGA: 1. Zestawienie kabli i przewodów elektroenergetycznych wg: a) listy kablowej b) schematów strukturalnych tablic oraz zasilania, c) planów instalacyjnych, oraz pozostałymi częściami projektu.
4.1 | YKXS-żo 5x25mm2, 0.6/1kV | mb | wg planów /przedmiaru
4.2 | YKXS-żo 5x10mm2, 0.6/1kV | mb | wg planów /przedmiaru
4.3 | YDYżo 5x2,5mm2,0.45/0.75kV | mb | wg planów /przedmiaru
4.4 | YDYżo 3x2,5mm2, 0.45/0.75kV | mb | wg planów /przedmiaru
4.5 | YDYżo 4x1,5mm2, 0.45/0.75kV | mb | wg planów /przedmiaru
4.6 | YDYżo 3x1,5mm2, 0.45/0.75kV | mb | wg planów /przedmiaru
4.7 | YDY 2x1,5mm2, 0.45/0.75kV | mb | wg planów /przedmiaru
4.8 | Materiały dodatkowe | kpl.
5 | Trasy kablowe
Dla rozprowadzenia wszystkich wewnętrznych linii zasilających i obwodów odbiorczych instalacji elektrycznych siłowych i oświetleniowych w obiekcie zaprojektowano odpowiednie trasy kablowe. Projektuje się zainstalowanie: a) perforowanych koryt kablowych na o szerokości 200mm, b) rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o średnicach 16-50mm, c) rur ochronnych o średnicy 75mm. Dla podwieszenia projektowanych tras kablowych należy przewidziec i wycenić wszystkie niezbędne elementy dedykowane do systemu koryt kablowych jak zwieszaki, podpory, uchwyty, łuki, itd. Rozstaw zawiesi należy dobrać do całkowitego obciążenia drabinki/korytka lecz nie rzadziaj niż 1,5m. Stosować należy wyłącznie atestowane elementy systemu tras kablowych od jednego producenta.
5.1 | Korytko kablowe perforowane o wymiarach 100x60mm | mb | wg planów /przedmiarów
5.2 | Rura ochronna o średnicy 75mm | mb | wg planów /przedmiarów
5.3 | Rurki izolacyjne sztywne PCV o średnicach 16-50mm | mb | wg planów /przedmiarów
5.4 | Rura peszla o średnicy 16-50mm | mb | wg planów /przedmiarów
5.5 | Obudowa ogniochronna EI120 wraz z wykonaniem przewiertów pod rure ochronną o średnicy 75mm | mb | wg planów /przedmiarów
5.5 | Obudowa ogniochronna EI120 trasy kablowej na poziomie niskiego parteru oraz +3 | mb | wg planów /przedmiarów
5.6 | Drobny sprzęt , konstrukcje wsporcze, elementy kątowe wg normatywów do wysokości 30% nakładów na trasy | kpl. | wg planów /przedmiarów
5.7 | Ogniochronna masa uszczelniająca przejść tras kablowych w poziomie | kpl. | wg planów /przedmiarów
5.8 | Materiały dodatkowe | kpl.
6 | Instalacja połączeń wyrównawczych
6.1 | Linka miedziana o przekroju 4mm2 w izolacji żółto-zielonej | mb | wg planów /przedmiaru
6.2 | Linka miedziana o przekroju 6mm2 w izolacji żółto-zielonej | mb | wg planów /przedmiaru
6.3 | Linka miedziana o przekroju 10 mm2 w izolacji żółto-zielonej | mb | wg planów /przedmiaru
6.4 | Linka miedziana o przekroju 35 mm2 w izolacji żółto-zielonej | mb | wg planów /przedmiaru
6.5 | Lokalna szyna uziemiająca LSU | kpl. | wg planów /przedmiaru
6.6 | Materiały dodatkowe | kpl.
8 | Instalacja SSP
8.1 | Elementy SSP
81.1 | Przeprogramowanie centrali SSP | kpl. | wg planów /przedmiaru
81.2 | Moduł sterująco EWS-4001 wraz z obudową | kpl. | wg planów /przedmiaru
81.3 | Moduł monitorujący EWK-4001 wraz z obudową | kpl. | wg planów /przedmiaru
81.4 | Materiały dodatkowe | kpl.
8.2 | Okablowanie
8.2.1 | Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm | mb | wg planów /przedmiaru
8.2.2 | Przewód YnTKSYekw 3x2x0,8mm | mb | wg planów /przedmiaru
8.2.3 | Rurki elektroinstalacyjne | mb | wg planów /przedmiaru
8.2.4 | Materiały dodatkowe | kpl.
8.3 | Zasilacze
8.3.2 | Zasilacz 24VDC w obudowie (do zasilenia klap ppoż.) | szt. | wg planów /przedmiaru
8.3.3 | Materiały dodatkowe | kpl.