## RP1_old (hidden)
Stacja ST1-ROZDZIELNIA RP1
Np. | Opis odbiornika |  | - | Pi [kW] | kz | cos f | tg f | Q [kvar] | Ps [kW] | Io [A] | S [kVA]
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | RH-98.2 | Pompownia Hydrantowa 2 |  | 5 | 1 | 0.9 | 0.48432 | 2.4216 | 5 | 8.0283
2 | RHZ-98.3 | Zestaw hydrantowy podstawowy |  | 45 | 1 | 0.9 | 0.48432 | 21.7945 | 45 | 72.2543
3 | CB2 | Centralna Bateria |  | 18 | 1 | 0.9 | 0.48432 | 8.7178 | 18 | 28.9017
4 | RDE-12.31 | Dźwig dla ekip ratowniczych L31E |  | 18 | 1 | 0.9 | 0.48432 | 8.7178 | 18 | 28.9017
5 | RDE-17.35 | Dźwig dla ekip ratowniczych L35E |  | 18 | 1 | 0.9 | 0.48432 | 8.7178 | 18 | 28.9017
6 | RA3B.12/R | Tablica odbiorów awaryjnych |  | 10 | 1 | 0.9 | 0.48432 | 4.8432 | 10 | 16.0565
7 | ODG-98.2 | Wentylacja strumieniowa |  | 40 | 1 | 0.85 | 0.61974 | 24.7898 | 40 | 68.0041
8 | ODG-99.2 | Wentylacja strumieniowa |  | 40 | 1 | 0.85 | 0.61974 | 24.7898 | 40 | 68.0041
9 | ODG-02.2 | Wentylacja strumieniowa |  | 20 | 1 | 0.85 | 0.61974 | 12.3949 | 20 | 34.002
10 | ODG-03.1 | Wentylacja strumieniowa |  | 20 | 1 | 0.85 | 0.61974 | 12.3949 | 20 | 34.002
11 | ODG-04.2 | Wentylator główny NW3 |  | 86 | 1 | 0.85 | 0.61974 | 53.298 | 86 | 146.2088
12 | TPW1 | Tablica potrzeb własnych |  | 10 | 1 | 0.85 | 0.61974 | 6.1974 | 10 | 17.001
|  | RAZEM |  | 330 | 0.9697 | 0.86094 | 0.59087 | 189.0775 | 320 |  | 371.6858
|  | OBCIĄŻENIE dla Kgjp= | 0.8 | 330 | 0.77576 | 0.86094 | 0.59087 | 151.262 | 256 | 429.6945 | 297.3486

## T1.1_old (hidden)
Stacja ST1 - Transformator nr 1.1 - Rozdzielnica RG1.1
Np. | Opis odbiornika |  |  | - | Pi [kW] | kz | cosφ | tgφ | Q [kvar] | Ps [kW] | Io [A] | S [kVA] | Wyłaczniki pozarowe
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
CZEŚĆ REZERWOWANA
1 | SPB3.1 | Szynoprzewód | WPB3B |  | 311 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 154.1924 | 248.8 | 422.9854 |  | WPB3B
2 | RD-12.28 | Dźwig osobowy L28 | WPB3B |  | 12 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 5.2059 | 8.4 | 14.2809 |  | WPB3B
3 | RD-12.29 | Dźwig osobowy L29 | WPB3B |  | 12 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 5.2059 | 8.4 | 14.2809 |  | WPB3B
4 | RD-12.30 | Dźwig osobowy L30 | WPB3B |  | 18 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 7.8088 | 12.6 | 21.4213 |  | WPB3B
5 | RA-04.1 | Tablica administracyjna | WPB3B |  | 24 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 10.4117 | 16.8 | 28.5617 |  | WPB3B | 295
6 | SA_OG_B01_990_W2 | Urządzenia wezła cieplnego | WPG-1 |  | 58 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 28.7561 | 46.4 | 78.8847 |  | WPG-1
7 | RA-99.2 | Tablica administracyjna | WPG-1 |  | 121 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 52.4923 | 84.7 | 143.9986 |  | WPG-1 | 131.1
8 | RD-17.32 | Dźwig osobowy L32 | WPB3A |  | 12 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 5.2059 | 8.4 | 14.2809 |  | WPB3A
9 | RD-17.33 | Dźwig osobowy L33 | WPB3A |  | 12 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 5.2059 | 8.4 | 14.2809 |  | WPB3A
10 | RD-17.34 | Dźwig osobowy L34 | WPB3A |  | 18 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 7.8088 | 12.6 | 21.4213 |  | WPB3A
11 | RA-04.2 | Tablica administracyjna | WPB3A |  | 6 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 2.6029 | 4.2 | 7.1404 |  | WPB3A | 33.6
12 | RD-01.08 | Dźwig osobowy L8 | WPG |  | 12 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 5.2059 | 8.4 | 14.2809 |  | WPG
13 | RD-02.11 | Dźwig osobowy L11 | WPG |  | 12 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 5.2059 | 8.4 | 14.2809 |  | WPG
14 | RD-02.12 | Dźwig osobowy L12 | WPG |  | 12 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 5.2059 | 8.4 | 14.2809 |  | WPG
15 | RDP-02.15 | Dźwig osobowy L15 | WPG |  | 20 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 8.6764 | 14 | 23.8014 |  | WPG
16 | RDP-02.16 | Dźwig osobowy L16 | WPG |  | 20 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 8.6764 | 14 | 23.8014 |  | WPG
17 | RDS-00.5 | Schody ruchome S5 | WPG |  | 7.5 | 1 | 0.6 | 1.3333 | 10 | 7.5 | 18.0636 |  | WPG
18 | RDS-00.6 | Schody ruchome S6 | WPG |  | 7.5 | 1 | 0.6 | 1.3333 | 10 | 7.5 | 18.0636 |  | WPG
19 | RDS-01.7 | Schody ruchome S7 | WPG |  | 7.5 | 1 | 0.6 | 1.3333 | 10 | 7.5 | 18.0636 |  | WPG | Pi | Ps
20 | RDS-01.8 | Schody ruchome S8 | WPG |  | 7.5 | 1 | 0.6 | 1.3333 | 10 | 7.5 | 18.0636 |  | WPG | 710 | 434.32
[14 empty] | SUMA R | #REF!
CZEŚĆ NIEREZERWOWANA
1 | RWS-98.7 | Pompowania sanitarna PS-05 | WPG-2 |  | 5 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 2.479 | 4 | 6.8004 |  | WPG-2
2 | RWP-98.13 | Pompa 1 w pompowni PS-05 | WPG-2 |  | 9 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 4.4622 | 7.2 | 12.2407 |  | WPG-2
3 | RWP-98.14 | Pompa 2 w pompowni PS-05 | WPG-2 |  | 9 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 4.4622 | 7.2 | 12.2407 |  | WPG-2
4 | RWS-99.5 | Hydrofornia 5 | WPG-1 |  | 5 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 2.479 | 4 | 6.8004 |  | WPG-1
5 | RWH-99.15 | Hydrofor ZH-07 | WPG-1 |  | 14 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 6.9411 | 11.2 | 19.0411 |  | WPG-1
6 | RWH-99.16 | Hydrofor ZH-08 | WPG-1 |  | 18 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 8.9243 | 14.4 | 24.4815 |  | WPG-1
7 | RWH-99.17 | Hydrofor ZH-16 | WPG-1 |  | 6 | 0.85 | 0.85 | 0.61974 | 3.1607 | 5.1 | 8.6705 |  | WPG-1 | 34.7
8 | SA_WB_B01_040_02 | Szafa automatyki HVAC | WPB3B |  | 54 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 26.773 | 43.2 | 73.4444 |  | WPB3B | 43.2
9 | SA_WB_B03B_120_01 | Szafa automatyki HVAC | WPB3B |  | 5 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 2.479 | 4 | 6.8004 |  | WPB3B | 4
[14 empty] | SUMA NIER | #REF!
|  | RAZEM |  |  | 835 | 0.7703 | 0.83728 | 0.65303 | 420.0272 | 643.2 | 1110.1136 | 768.1986
|  | OBCIĄŻENIE dla Kgjp= |  | 0.8 | 835 | 0.61624 | 0.83728 | 0.65303 | 336.0218 | 514.56 | 888.0909 | 614.5589
|  | Bateria kondensatorów |  | 8: 180 |  | Pi | Ps
|  | Po kompensacji |  | 8: 156.0218; 9: 514.56; 10: 777.0144; 11: 537.694 |  | 125 | 80.24
|  | Straty transformacji |  | 8: 27.6275; 9: 6.0294
|  | OGÓŁEM |  |  | 835 | 0.62346 | 0.94304 | 0.35277 | 183.6493 | 520.5894 |  | 552.033
|  | Obciążenie transformatora |  | 3: 44.16%; 11: 1250

## T1.2_old (hidden)
Stacja ST1 - Transformator nr 1.2 - Rozdzielnica RG1.2
Np. | Opis odbiornika |  |  | - | Pi [kW] | kz | cos f | tg f | Q [kvar] | Ps [kW] | Io [A] | S [kVA] | Wyłaczniki pozarowe
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
CZEŚĆ REZERWOWANA
1 | RA-98.2 | Tablica administracyjna | WPG2 |  | 133 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 57.6982 | 93.1 | 158.2795 | 183.6301 | WPG-2 | 93.1
2 | RA-02.2 | Tablica administracyjna | WPG2 |  | 54 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 23.4263 | 37.8 | 64.2639 | 74.5566 | WPG2
3 | RA-02.7 | Tablica administracyjna | WPG2 |  | 73 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 31.6689 | 51.1 | 86.8752 | 100.7894 | WPG2 | 88.9
4 | RA-03.2 | Tablica administracyjna | WPG3 |  | 31 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 13.4485 | 21.7 | 36.8922 | 42.801 | WPG3
5 | RA-03.1 | Tablica administracyjna | WPG3 |  | 55 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 23.8602 | 38.5 | 65.4539 | 75.9373 | WPG3
6 | RD-03.19 | Dźwig osobowy L19 | WPG3 |  | 13 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 5.6397 | 9.1 | 15.4709 | 17.9488 | WPG3 | 47.6
[14 empty] | 359 | 201.04
[14 empty] | SUMA R | #REF!
CZEŚĆ NIEREZERWOWANA
1 | RU-01.4 | Tablica najemcy | WPG |  | 262 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 129.8984 | 209.6 | 356.3414 | 413.4142 | WPG
2 | RF-99.1 | Tablica najemcy | WPG |  | 40 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 19.8318 | 32 | 54.4033 | 63.1167 | WPG
3 | SPH0.3 | Szynoprzewód | WPG |  | 211 | 0.8 | 0.88 | 0.53974 | 91.1086 | 168.8 | 277.1939 | 324.5457 | WPG | 410.4
4 | SA_WB_B01_030_01 | Szafa automatyki HVAC | WPG3 |  | 80 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 39.6636 | 64 | 108.8065 | 126.2334 | WPG3 | 64
ODBIORY POŻAROWE - BEZPOŚREDNIE | [13 empty] | Pi | Ps
1 | RP1 | Rozdzielnia pożarowa |  |  | 330 | 0.3 | 0.86094 | 0.59087 | 58.4959 | 99 | 166.1709 |  |  | 593 | 379.52
[14 empty] | SUMA NIER | #REF!
|  | RAZEM |  |  | 1282 | 0.64329 | 0.85753 | 0.5999 | 494.7401 | 824.7 | 1389.7631 | 961.7161
|  | OBCIĄŻENIE dla Kgjp= |  | 0.8 | 1282 | 0.51463 | 0.85753 | 0.5999 | 395.792 | 659.76 | 1111.8105 | 769.3729
|  | Bateria kondensatorów |  | 8: 220
|  | Po kompensacji |  | 8: 175.792; 9: 659.76; 10: 986.6737; 11: 682.7782
|  | Straty transformacji |  | 8: 36.1269; 9: 7.548 |  |  | 56.01%
|  | OGÓŁEM |  |  | 1282 | 0.52052 | 0.95309 | 0.31757 | 211.919 | 667.308 |  | 700.1497
|  | Obciążenie transformatora |  | 3: 56.01%; 11: 1250

## Lista_kablowa
PARAMETRY ODBIORU POWER LOAD PARAMETERS | [12 empty] | ZABEZPIECZENIE | [5 empty] | LINIA ZASILAJĄCA | [14 empty] | SPRAWDZANIE SZYBKIEGO WYŁĄCZANIA
Lp No | Opis obciążenia Load details | Numer obwodu Circuit number | Wył. ppoż. Firemmans switch | Zasilanie Supply | Moc czynna zainst. Installed active power | Wspoł. jednoczesności Coincidence factor | Wpółczynnik mocy Power factor | Stopień skompensowania Compensation level | Moc bierna obl. Calculated reactive power | Moc czynna obl. Calculated active power | Prąd obliczebiowy Calculated current | Moc pozorna obl. Calculated current | Rodzaj zabezp. / Type of device W-wyłącznik / circuit breaker B- bezpiecznik / fuse | Prąd znamionowy Nominal current | Typ wkładki | Nastawa zabepieczenia | Prąd zabezpieczenia | Prąd zadziałania zab. | Typ Type | Przekrój żyły roboczej Cross section phases | Ilość żył na fazę Quantity per phase | Przekrój żyły PE Cross section of PE | Ilość żył PE Quantity PE | Obciążalność prądowa | Materiał | Sposób układania | Współczynik od sposobu prowadzenia | Współczynik od sposobu układania | Współczynik poprawkowy | Obciążalność rzeczywista | I2<Iz(dd)*1.45 | Długość | Spadek napięca | IMP. PETLI ZWARCIA | SPODZIEWANY PRĄD ZWARCIA 1f | IMP. PETLI ZWARCIA | SPODZIEWANY PRĄD ZWARCIA 3f | CHARAKTERYSTYKA ZAB.: F - BEPIECZNIK; B,C,D - WYŁĄCZNIKI | CZAS WYŁACZENIA: t<0,4s, t<5s | SPEŁNIENIE WARUNKU: ZK*Ia<230
[5 empty] | Pi [kW] | kz | cosφ | tgφ | Q [kvar] | Ps [kW] | Io [A] | S [kVA] |  | In [A] |  | IrxIn | IA [A] | I2 [A] |  | SL [mm2] | XS | SPE [mm2] | XPE | Idd [A] | Cu/Al. | - | - | - | kg | Idd' [A] | I2 [A] | L [m] | dU% % | ZK1 [ohm] | IK1 [kA] | ZK3 [ohm] | IK3 [kA]
1 | 2 | w | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
ZASILANIE TABLICY TW
1 | TW Zasilanie tablicy TW z rozdzielnicy RNN1 | RNN1 |  | GWP | 23.6 | 1 | 0.9 | 0.48432 | 11.43 | 23.6 | 37.8485 | 26.2222 | B | 63 | gG | - | 63 | 100.8 | YKXS-żo 5x | 25 | 1 | 25 | 1 | 106 | Cu | F | 1 | 1 | 0.8 | 84.8 | SPEŁNIA | 85 | 0.89554 | 0.15761 | 1.3863 | 0.065466 | 3.704 | F | <5s | 48.6538
TABLICA TW
1 | 1Ck1 Szafa zasilająco-sterująca centrali wentylacyjnej | TW/1 |  | GWP | 18.3 | 1 | 0.88 | 0.53974 | 9.8773 | 18.3 | 30.0157 | 20.7955 | B | 40 | gG | - | 40 | 64 | YKXS-żo 5x | 10 | 1 | 10 | 1 | 59 | Cu | F | 1 | 1 | 0.8 | 47.2 | SPEŁNIA | 10 | 0.20424 | 0.22552 | 0.96888 | 0.092669 | 2.6167 | F | <5s | 43.2995
|  | Nr rewizji: |  |  | Data:
|  | 01 |  |  | -
|  | 02 |  |  | -
|  | 03 |  |  | -

## T1.3_old (hidden)
Stacja ST1 - Transformator nr 1.3 - Rozdzielnica RG1.3
Np. | Opis odbiornika |  | - | Pi [kW] | kz | cos f | tg f | Q [kvar] | Ps [kW] | Io [A] | S [kVA] | Wyłaczniki pozarowe
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
CZEŚĆ REZERWOWANA
1 | RA-02.1 | Tablica administracyjna |  | 20 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 8.6764 | 14 | 23.8014 |  | WPG
2 | RA-00.5 | Tablica administracyjna |  | 31 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 13.4485 | 21.7 | 36.8922 |  | WPG
3 | RA-00.1 | Tablica administracyjna |  | 78 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 33.838 | 54.6 | 92.8256 |  | WPG
4 | RA-01.5 | Tablica administracyjna |  | 20 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 8.6764 | 14 | 23.8014 |  | WPG | Pi | Ps
5 | RA-01.1 | Tablica administracyjna |  | 29 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 12.5808 | 20.3 | 34.5121 |  | WPG | 178 | 99.68
[13 empty] | SUMA R | #REF!
CZEŚĆ NIEREZERWOWANA
1 | ROG-00.1 | Kable grzejne i podjazdy |  | 130 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 104 | 150.289 |  | WPG
2 | SPH0.4 | Szynoprzewód |  | 155 | 0.8 | 0.88 | 0.53974 | 66.9281 | 124 | 203.6259 |  | WPG
3 | SPH1.2 | Szynoprzewód |  | 169 | 0.8 | 0.88 | 0.53974 | 72.9732 | 135.2 | 222.0179 |  | WPG
4 | SA_WB_B01_000_01 | Szafa automatyki HVAC |  | 6 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 2.9748 | 4.8 | 8.1605 |  | WPG
5 | SA_WB_B01_000_02 | Szafa automatyki HVAC |  | 3 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 1.4874 | 2.4 | 4.0802 |  | WPG | Pi | Ps
6 | SA_WB_B01_000_03 | Szafa automatyki HVAC |  | 11 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 5.4538 | 8.8 | 14.9609 |  | WPG | 483 | 309.12
7 | SA_WB_B01_000_04 | Szafa automatyki HVAC |  | 9 | 0.8 | 0.85 | 0.61974 | 4.4622 | 7.2 | 12.2407 |  | WPG | 386.4
ODBIORY POŻAROWE - BEZPOŚREDNIE
1 | RP1 | Rozdzielnia pożarowa |  | 330 | 0.3 | 0.85 | 0.61974 | 61.3547 | 99 | 168.3101
[13 empty] | SUMA NIER | #REF!
|  | RAZEM |  | 991 | 0.61554 | 0.90149 | 0.48009 | 292.8542 | 610 | 977.8269 | 676.6562
|  | OBCIĄŻENIE dla Kgjp= | 0.8 | 991 | 0.49243 | 0.90149 | 0.48009 | 234.2834 | 488 | 782.2615 | 541.325
|  | Bateria kondensatorów | 8: 120
|  | Po kompensacji | 8: 114.2834; 9: 488; 10: 724.2821; 11: 501.2032
|  | Straty transformacji | 8: 25.8078; 9: 5.7043
|  | OGÓŁEM |  | 991 | 0.49819 | 0.96202 | 0.28376 | 140.0912 | 493.7043 |  | 513.1954
|  | Obciążenie transformatora | 3: 41.06%; 11: 1250