Kraków, dnia 14.01.2021 r.

DFP.271.170.2020.LS

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania: „Przebudowa wentylacji wraz z dostosowaniem oddziału łóżkowego zlokalizowanego na kondygnacji +5 budynku H w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Prokocimiu przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 dla potrzeb Oddziału Przeszczepiania Szpiku Kostnego oraz przebudowa obszaru Izby Przyjęć zlokalizowanej na poziomie -1 Pawilonu H budynku Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Macieja Jakubowskiego 2, celem adaptacji na Centrum Innowacyjnych Terapii oraz Pracownię Separacji Krwinek i bank Komórek Krwiotwórczych”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

**Pytanie 1:**

W arkuszu kalkulacyjnym ceny ofertowej zał 1 c w części dotyczącej poziomu +5 widnieje punkt I.6 dotyczący gazów medycznych, natomiast w PFU brak informacji dotyczących w jakim zakresie należy wykonać te prace. W PFU widnieje tylko zapis (pkt 10.5) iż „instalacja gazów medycznych bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego”. Jest to zapis niezrozumiały ponieważ przedmiot zamówienia jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W związku z powyższym prosimy jednoznacznie określić czy prace w zakresie instalacji gazów medycznych są przedmiotem zamówienia, jeżeli tak to w jakim zakresie, ewentualnie prosimy o modyfikację arkusza kalkulacyjnego poprzez usunięcie pkt I.6.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1c do specyfikacji polegającej na wykreśleniu pkt. I.6 z treści arkusza kalkulacyjnego.

**Pytanie 2:**

W arkuszu kalkulacyjnym ceny ofertowej zał 1 c w części dotyczącej poziomu +5 widnieje punkt I.7 dotyczący poczty pneumatycznej. W PFU brak jakichkolwiek informacji dotyczących w jakim zakresie należy wykonać te prace. Prosimy o jednoznaczne określenie czy przedmiotem zamówienia są prace związane z instalacją poczty pneumatycznej, jeżeli tak to w jakim zakresie, ewentualnie prosimy o modyfikację arkusza kalkulacyjnego poprzez usunięcie pkt. I.7.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w załączniku nr 1c do specyfikacji polegającej na wykreśleniu pkt. I.7 z treści arkusza kalkulacyjnego.

**Pytanie 3:**

Prosimy o informację jaki zakres robót należy uwzględnić w arkuszu kalkulacji ceny ofertowej w pkt I.8 oraz II.8 „Inne”.

**Odpowiedź:** W pkt I.8 i II.8 należy uwzględnić koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania, jednak nie uwzględnione w pozostałych pozycjach.

Zamawiający dodatkowo informuje, iż zmianie ulegają następujące zapisy specyfikacji:

- pkt. 10.2.2 specyfikacji otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10.2.2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy arkusz kalkulacyjny ceny ofertowej sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1c do specyfikacji. (Arkusz powinien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).”

- pkt 5 w wykazie załączników zamieszczonym na końcu specyfikacji otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Arkusz kalkulacyjny ceny ofertowej – załącznik nr 1c.”

- zmianie ulega również arkusz kalkulacyjny ceny ofertowej poprzez wykreślenie skoroszytu „Arkusz 1”.

W załączeniu przekazuję arkusz kalkulacyjny ceny ofertowej (stanowiący załącznik nr 1c do specyfikacji), uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.