Kraków, dnia 30.04.2021 r.

Nr sprawy: DFP.271.21.2021.AB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Pracowni RTG oraz pracowni Tomografii komputerowej, zlokalizowanych w budynku B na poziomie 0 oraz w budynku F na poziomie +1 w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu ul. Macieja Jakubowskiego 2, w celu zwiększenia ilości wykonywanych badań oraz zwiększenia parametrów ekspozycji podczas badań, zgodnie z Projektami Ochrony Radiologicznej.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców.

Pytanie 1

W przedmiarze brak osłon ściany 6-1 w pomieszczeniu B.DO.O.40 pracownia RTG. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Ściana 6-1 w pomieszczeniu B.DO.O.40 jest ścianą wspólną ze ścianą 2-3 w pomieszczeniu B.DO.O.45. Z uwagi na wyższy wskaźnik osłony ściany 2-3 nie zachodzi konieczność wykonania osłony ściany 6-1. Osłona została uwzględniona w przedmiarze dla pomieszczenia B.DO.O.45 poz. 3.2.4 . Przedmiar nie wymaga uzupełnienia.

Pytanie 2

Czy Zamawiający udostępni Oferentom dodatkowy termin wizji lokalnej ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodatkową wizję lokalną w dniu 05.05.2021 r. 
o godz.10 00 - spotkanie przed wejściem nr. 4 bud. A.

Pytanie 3

Prosimy o podanie jakiego typu nawiewniki należy zastosować dla rozbudowy instalacji wentylacji ? Czy należy zastosować nawiewniki z filtrami HEPA ?

Odpowiedź: Instalacja wentylacji nie będzie rozbudowywana dlatego też nie ma potrzeby montażu nawiewników z filtrami HEPA.