Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- DEFINICJE I SKRÓTY

  - CUMRiK – byłe Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 50, 31-501 Kraków;

  - SLA (ang. SLA - Service Level Agreement) – utrzymanie wymaganego poziomu dostępności świadczonych przez Wykonawcę usług,

  - SOPZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;

  - K50 – inaczej CUMRiK;

  - Ś2 – budynek szpitalny zlokalizowany przy ulicy Śniadeckich 2 w Krakowie, była Klinika Otolaryngologii;

  - Ś10 – budynek szpitalny zlokalizowany przy ulicy Śniadeckich 10 w Krakowie, była Klinika Chorób Wewnętrznych.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

  - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisyjnych w zakresie dzierżawy łącza do transmisji danych typu punkt-punkt relacji:

    - CUMRiK (K50) – Ś10,

    - CUMRiK (K50) – Ś2.

  - Zamawiana usługa świadczona będzie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia usług.

  - W ramach niniejszego zamówienia:

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, uruchomienie i obsługę łącza do świadczenia zamawianej przez Zamawiającego usługi. Wykonawca samodzielnie i na swój koszt uzyska ewentualne  zgody i pozwolenia, oraz dokona stosownych zgłoszeń (w tym do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków) , o ile będą wymagane, a także dokona niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza do budynków: CUMRiK (K50), Ś2 i Ś10. Budynki zaznaczono kwadratami w załączniku nr 4 do SOPZ.

    - Wykonawca po wprowadzeniu swojego okablowania do infrastruktury budynkowej Zamawiającego w jednoznaczny sposób oznaczy (opisze) je tak, aby zapewnić identyfikację okablowania i jego właściciela.

    - Wykonawca uszczelni wszystkie szczelne przejścia – uszczelnienia typu „rura-kabel”, które napotka na trasie prowadzenia okablowania. W obszarze budynku CUMRiK zastosowany system ochrony przeciwpożarowej to HILTI CP673.

    - Po zakończeniu instalacji okablowania Wykonawca dostarczy i przekaże  Zamawiające dokumentację powykonawczą odzwierciedlającą trasę prowadzenia okablowania przez kanalizację teletechniczną oraz wewnątrzbudynkową Zamawiającego.

    - Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia mapy z wrysowanym przebiegiem trasy kablowej punkt-punkt zamawianego łącza w relacjach jak w punkcie 2.1.1 oraz 2.1.2.

    - Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie i w obiektach Zamawiającego w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00 po uprzednim umówieniu się.

    - Wykonawca doprowadzi łącza kablowe do pomieszczenia serwerowni zlokalizowanej w piwnicy budynku CUMRiK:

      - z wykorzystaniem istniejącego przepustu kablowego (2 x Ø110/6,3 RHDPEp) ze szpitalnej studni teletechnicznej SKO-4 oznaczonej numerem 5 na planie – załącznik nr 2 do SOPZ;

      - z wykorzystaniem istniejącego metalowego korytka kablowego w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w piwnicznej części korytarzowej budynku CUMRiK - załącznik nr 3 do SOPZ;

      - Wykonawca wykorzystując przestrzeń w podłodze teletechnicznej doprowadzi okablowanie i odpowiednio je zakończy („rozszyje”) w szafie teletechnicznej 19 calowej typu rack w pomieszczeniu oznaczonym nr 1.27 – serwerownia wg załącznik nr 3 do SOPZ oraz zakończy odpowiednimi swoimi urządzeniami;

      - Wykonawca doposaży przełącznik sieciowy Zamawiającego tj. HPE/Aruba Procurve 5406zl w niezbędne wkładki/moduły miniGBIC – tak, aby zestawić połączenia sieciowe ze swoja infrastrukturą sieciową;

      - Wykonawca dostarczy niezbędne kable przyłączeniowe (m.in. patchcordy światłowodowe);

      - Harmonogram prac należy uzgodnić z Zamawiającym;

      - Wykonawca odtworzy zgodnie z użytą na budynku technologią wszelkie zabezpieczenia ppoż. (zastosowany w CUMRiK system ochrony przeciwpożarowej: HILTI CP673), które zostaną naruszone w czasie układania okablowania Wykonawcy;

      - Wykonawca przywróci obiekt do stanu sprzed uszkodzeń jeśli do takich dojdzie (w tym odmalowanie powierzchni uszkodzonych z zachowaniem technologii tych prac) w czasie instalacji infrastruktury i montażu urządzeń Wykonawcy.

    - Wykonawca doprowadzi 1 łącze kablowe do pomieszczenia teletechnicznego zlokalizowanego na parterze budynku Ś10.

      - W pomieszczeniu Zamawiającego Wykonawca zdemontuje 19 calową dystrybucyjną szafę teletechniczną typu rack rozmiar 6U i w jej miejsce zamontuje 19 calową dystrybucyjną szafę teletechniczną typu rack rozmiar 10-12U, gdzie:

      - ponownie zamontuje/otworzy istniejące okablowanie Zamawiającego;

      - ponownie zamontuje urządzenie sieciowe LAN (przełącznik sieciowy) Zamawiającego;

      - odpowiednio zakończy zgodnie ze sztuką wykonywania prac teletechnicznych („rozszyje”) swoje okablowanie i zamontuje swoje urządzenia oraz ponadto połączy swoje urządzenia z przełącznikiem sieciowym Zamawiającego);

      - Wykonawca dostarczy niezbędny kabel przyłączeniowy;

      - Wykonawca doposaży przełącznik sieciowy LAN Zamawiającego tj. HP 2650 w niezbędną wkładkę/moduł miniGBIC – tak, aby zestawić połączenie ze swoja infrastrukturą sieciową;

      - szafa dystrybucyjna staje się własnością Zamawiającego.

      - harmonogram prac należy uzgodnić z Zamawiającym.

    - Wykonawca doprowadzi 1 łącze kablowe do pomieszczenia teletechnicznego/rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w przyziemiu budynku Ś2.

      - W pomieszczeniu Zamawiającego Wykonawca zamontuje szafę dystrybucyjną teletechniczną 19 calową typu rack na swoje potrzeby, gdzie  odpowiednio zakończy („rozszyje”) okablowanie i zamontuje swoje urządzenia oraz ponadto połączy swoje urządzenia z przełącznikiem sieciowym Zamawiającego (HP 2650) zamontowanym w istniejącej szafie teletechnicznej Zamawiającego (Zamawiający dopuszcza możliwości rozszycia łącza Wykonawcy oraz montażu urządzeń Wykonawcy w szafie Zamawiającego – pod warunkiem, że nie zostanie przekroczony rozmiar 2U w szafie).

      - Wykonawca doposaży przełącznik sieciowy LAN Zamawiającego tj. HP 2650 w niezbędną wkładkę/moduł miniGBIC – tak, aby zestawić połączenie ze swoją infrastrukturą sieciową;

      - Wykonawca dostarczy niezbędny kabel przyłączeniowy;

      - harmonogram prac należy uzgodnić z Zamawiającym.

  - Parametry łącza transmisji danych:

    - Usługa łącza punkt-punkt w technologii Ethernet (warstwa 2). Zamawiający wymaga, aby medium transmisyjne, po którym będzie świadczona usługa, było prowadzone od punktu styku Wykonawcy do punktów styku Zamawiającego.

    - Gwarantowana przepływność łącza w każdym z kierunków 1 Gbit/s (1 Gbit/s download/1 Gbit/s upload).

    - Umiejscowienie punktów styku/ów z siecią Wykonawcy:

      - W przypadku relacji: CUMRiK – Ś10:

- Pomieszczenie serwerowe w budynku Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof  przy ul. Kopernika 50 w Krakowie – szafa teletechniczna typu rack 19” wskazana przez Zamawiającego.

- Pomieszczenie teletechniczne na parterze w budynku szpitalny zlokalizowany przy ulicy Śniadeckich 10 w Krakowie, była Klinika Chorób Wewnętrznych.

      - W przypadku relacji: CUMRiK – Ś2:

- Pomieszczenie serwerowe w budynku Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof  przy ul. Kopernika 50 w Krakowie – szafa teletechniczna typu rack 19” wskazana przez Zamawiającego.

- Pomieszczenie teletechniczne/rozdzielnia elektryczna w budynku szpitalny zlokalizowany przy ulicy Śniadeckich 2 w Krakowie, była Klinika Otolaryngologii.

    - Łącze ma umożliwiać transmisję ramek z tagami vlan 802.1q.

    - Łącze ma umożliwiać transmisję ramek typu jumbo do 9000 bajtów.

    - Łącze ma umożliwiać transmisję protokołów MACsec, Spanning Tree, LACP, LLDP.

    - Łącze ma umożliwiać transmisję typu multicast.

    - Liczba MAC obsługiwanych adresów MAC nie mniejsza niż 8000.

    - Średnia utrata ramek nie większa niż 1 na 1 000 000.

    - Wykonawca powinien dostarczyć i zamontować kabel światłowodowy (w celu zapewnienia wysokich parametrów usługi oraz dużą niezawodność tego medium).

    - Dopuszczalne fizyczne formy złącza: LC, LC-APC, RJ45.

    - Zamawiający nie zezwala na wykorzystanie łączy radiowych do transmisji.

    - Brak limitu transferu pobieranych i wysyłanych danych.

    - Łącze dostępne 24 godz./dobę.

  - Opłaty za świadczone usługi (np. zrealizowane połączenia) opłacane będą po realizacji przedmiotu Umowy za dany miesiąc – tzw. abonament „z dołu” na podstawie miesięcznych faktur wystawionych przez Wykonawcę.

  - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu dostępność usługi w skali każdego danego miesiąca (SLA) kalendarzowego na poziomie niemniejszym niż 99,9%. Dostępność Usługi oblicza się przy pomocy następującego wzoru:

SLA %=Lgm-LgnLgmx100%

gdzie:

- SLA (ang. SLA - Service Level Agreement) – współczynnik utrzymania wymaganego poziomu dostępności świadczonych przez Wykonawcę usług,

- Lgm – łączna liczba godzin w danym miesiącu kalendarzowym,

- Lgn – łączna liczba godzin niedostępności usługi w danym miesiącu kalendarzowym.

Niezagwarantowanie  tego parametru  przez Wykonawcę skutkować będzie zastosowaniem zapisów o karach umownych (dotyczy wszystkich usług, które realizuje Wykonawca).

  - Przystąpienie do usuwania awarii nastąpi w przeciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego tego faktu Wykonawcy. Naprawa nastąpi najpóźniej w przeciągu 4 godzin od zgłoszenia Wykonawcy tego faktu. Niespełnienie tego warunku  przez Wykonawcę skutkować będzie zastosowaniem zapisów o karach umownych.

  - Wykonawca zobowiązany jest zachować wszelkie informacje pozyskane w czasie obowiązywania Umowy oraz w okresie późniejszym w tajemnicy.

  - Wykonawca na własny koszt dokona demontażu urządzeń i poprowadzonych instalacji oraz wykona prace montażowe (uzupełnienia tynku/malowanie, itp.) przywracając obiekt do stanu poprzedniego w terminie do 30 dni od zakończenia świadczenia usługi. Prace naprawcze winny być potwierdzone na piśmie przez Zamawiającego.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.