Specyfikacja kamer i serwerów

Dla terenu zewnętrznego Szpitala przewiduje się instalację 2 typów kamer:

- Kamery szybkoobrotowe PTZ

- Kamery stacjonarne ze zintegrowaną obudową, obiektywem i promiennikiem IR

Kamery szybkoobrotowe oraz bulletowe dla terenu zewnętrznego będą zainstalowane w miejscach określonych w załączniku nr 11. Do każdej kamery należy doprowadzić zasilanie oraz kabel światłowodowy zewnętrzny jednomodowy dwuwłóknowy.  Z uwagi na wykorzystanie kabla światłowodowego dla transmisji sygnału CCTV należy przewidzieć instalację konwertera mediów w wersji przemysłowej o zwiększonym zakresie temperatury pracy.  Kamery muszą posiadać minimalną rozdzielczość 3Mpx.  Z uwagi na ciągłość pracy systemu CCTV (24h) oraz montaż w terenie zewnętrznym kamery muszą posiadać wbudowany promiennik podczerwieni z dużym zasięgiem oraz muszą być wykonane w obudowie wandaloodpornej.

Wszystkie strumienie z kamer będą kierowane bezpośrednio do serwerowni znajdującej się w budynku CUMRIK.

Kamery szybkoobrotowe muszą posiadać minimalne parametry techniczne:

- rozdzielczość 3 MP przy 30 kl./s (2048 x 1536)

- Zoom optyczny 36x (4.5-162 mm) z autofocusem

- tryb nocny IR-cut z automatyczym włącznikiem

- WDR 120 dB

- promiennik podczerwieni o zasięgu 200 metrów

- stopień ochronności uderzeniowej IK10

- wbudowaną analizę obrazu

Kamery bulletowe muszą posiadać minimalne parametry:

- rozdzielczość 3 MP przy 45 kl./s (2048 x 1536)

- zakres ogniskowej 2.8 – 12 mm z funkcją autofocus

- tryb nocny IR-cut z automatyczym włącznikiem

- WDR 120 dB

- promiennik podczerwieni o zasięgu 50 metrów

- stopień ochronności uderzeniowej IK10

- wbudowaną analizę obrazu

Instalacją systemem monitoringu objęte zostaną również 35 budynki w których przewiduje się instalację kamer wewnętrznych kopułowych oraz kopułowych zewnętrznych umieszczonych przy wejściu do danego budynku. Do każdej kamery należy przewidzieć instalację kabla skrętkowego minimum kategorii 6. Za pośrednictwem tego kabla będą zbierane strumienie video oraz będzie realizowane zasilanie kamery (ze switcha PoE). Od każdego ze switchy zagregowany strumień CCTV będzie przesyłany wewnętrzną siecią światłowodową do serwerowni znajdującej się w budynku CUMRiK. Wszystkie projektowane kamery muszą posiadać minimalną rozdzielczość 3Mpx. Dodatkowo kamery muszą posiadać wbudowany promiennik podczerwieni, wbudowaną analizę obrazu, regulowany zakres ogniskowej.

Kamery kopułowe (wewnętrzne oraz zewnętrzne przy wejściach do budynku) muszą posiadać minimalne parametry techniczne:

- rozdzielczość 3 MP przy 45 kl./s (2048 x 1536)

- automatyczny obiektyw 2.8 – 12 mm z funkcją autofocus

- tryb nocny IR-cut z automatyczym włącznikiem

- WDR 120 dB

- promiennik podczerwieni o zasięgu 30 metrów

- stopień ochronności uderzeniowej IK10

- wbudowaną analizę obrazu

Dodatkowo w wybranych pomieszczeniach (np. magazyn) należy zaprojektować kamery 360 stopni tzw Fisheye. Zarządzanie strumieniem video z tego typu kamery musi umożliwiać rozłożenie jednego strumienia kamery dowolnego producenta na trzy widoki  w dedykowanych panelach umożliwiające

- podgląd panoramiczny

- sferyczny

- podgląd na obszar wybrany  przez obrót ePTZ i przez wskazanie przez operatora  w poglądzie panoramicznym oraz sferycznym przy czym obserwowany na tym panelu obraz jest zaznaczany obwódką w celu łatwej orientacji w obserwowanym materiale

Z uwagi na możliwość przeglądania wybranych elementów widoków kamery z funkcją ePTZ kamery typu „rybie oko” muszą posiadać rozdzielczość minimum 6Mpx. Kamera musi mieć wbudowany promiennik podczerwieni z zasięgiem do 5 metrów oraz posiadać tryb dzień / noc z wbudowanym filtrem IR.

Projektując system CCTV należy zwrócić szczególną uwagę  na architekturę sprzętową odpowiedzialną za rejestrację materiału video.  System musi gwarantować najwyższy poziomu bezpieczeństwa danych w warstwie sprzętowej serwera, usługi systemu operacyjnego, aplikacyjnej – przez możliwość wdrożenia w systemie serwera redundantnego, detekcję sabotażu punktu kamerowego, watchdog aplikacji oraz redundancję sprzętową.

Platforma musi zapewniać możliwość wykorzystanie serwera redundantnego.

Serwer redundantny jest dedykowanym serwerem, którego rolą jest permanentny monitoring stanu działania wszystkich serwerów platformy w celu przeciwdziałania utraty następujących możliwości w przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowanie jednego z serwerów:

- archiwizacji materiału oraz odtworzeniu w przyszłości z okresu trwania awarii

- podglądu na żywo z kamer w czasie trwania awarii

Serwer monitoruje stan serwerów na następujących warstwach:

- sprzętowej – sprawdzanie prawidłowego funkcjonowania podsystemu dyskowego, karty sieciowej, zasilania

- aplikacyjnej – sprawdzanie stanu aplikacji na serwerach nagrywających NVDR

Kopia ustawień serwerów - każdego dnia o ustalonej godzinie (np. o godz. 24: 00) serwer redundantny wykonuje kopię zapasową ustawień monitorowanych serwerów – ma to na celu doprowadzenie do sytuacji, aby w przypadku przejęcia roli uszkodzonego serwera serwer ten posiadał najaktualniejszą konfigurację uszkodzonego serwera.

Przejęcie roli uszkodzonego serwera - jeżeli na jakiejkolwiek z wymienionych płaszczyzn serwer redundantny zarejestruje problem w czasie od  45 sekund przejmie wszystkie funkcjonalności serwera, z którym zaistniał problem. Serwer redundantny nie zmienia adresu IP, zatem gdy rozpoczyna swoją pracą w miejsce serwera uszkodzonego informuje wszystkie stacje klienckie, iż przejął jego rolę i aby od tego czasu stacje kontaktowały się z nim.

Gdy serwer uszkodzony zostanie naprawiony lub gdy zostanie przywrócona do prawidłowego funkcjonowania aplikacja na wadliwie działającym serwerze serwer redundantny odwraca wcześniejszy proces oraz powraca w tryb nasłuchiwania oddając swoją tymczasową role przywróconemu serwerowi. Cały proces odbywa się automatycznie.

Obsługa serwera redundantnego – serwer redundantny nie wymaga od operatora jakiejkolwiek ingerencji zarówno w celu:

- uzyskanie obrazu na żywo z kamer

- uzyskanie materiału archiwalnego z kamer dotychczas obsługiwanych przez niesprawny serwer.

Obraz na żywo zostaje przywrócony po czasie do ok. 90 sekund od wystąpienia awarii, czyli po czasie koniecznym do zainicjalizowania serwera redundantnego ustawieniami serwera uszkodzonego – do tego czasu w panelach obrazu na żywo z kamer zostanie wyświetlona informacja o utracie kontaktu z serwerem.

Odtwarzanie materiału archiwalnego z okresu wystąpienie awarii nie różni się w żaden sposób od obsługi materiału z okresu prawidłowego funkcjonowania serwera oryginalnego. Dostęp do materiału zgromadzonego na serwerze redundantnym odbywa się za pomocą odpowiednich meta-danych wskazujących ścieżkę zapisu materiału w czasie wystąpienia awarii – jest on realizowany przez dedykowany wątek aplikacji i dla operatora jest całkowicie transparentny.

Watchdog usługi serwerowej platformy – w celu eliminacji negatywnego wpływu innych aplikacji współdzielących system operacyjny aplikacja serwera musi być realizowana na bazie usługi systemowej. Ponadto na wypadek zaistnienia negatywnego wpływu systemu operacyjnego usługa serwera ma być wspierana przez aplikację / usługę typu Watchdog, której celem jest monitorowanie usługi serwerowej w celu zagwarantowania, iż system jest cały czas w stanie gotowości.

Odbywa się to poprzez sprawdzanie kilku newralgicznych podsystemów:

- prawidłowego niezakleszczonego stan usługi serwerowej

- prawidłowego działania macierzy dyskowej RAID 5/ 6

- prawidłowego działania bazy danych

Serwer rejestrujący musi być wyposażony w procesor serwerowy oraz dysk SSD 64GB. Musi on zapewniać pełną funkcjonalność dla małych i średnich systemów bezpieczeństwa video, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności działania. Serwer rejestrujący o wysokiej wydajności musi być zbudowany z najnowszych komponentów, które zapewnią stabilność i zwiększą płynność pracy. Logiczny rozkład komponentów pomaga w odpowiednim kierowaniu strumienia powietrza pomagając tym samym w utrzymaniu optymalnej temperatury pracy serwera.

Wymagania techniczne dla serwera rejestrującego:

Procesor

- Minimalna wydajność dla procesora 9540 pkt. w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html z dnia 02.09.2016 r.)

- procesor kompatybilny z oferowaną płytą główną

Płyta główna

- kompatybilna z oferowanym procesorem

- wsparcie dla DDR3 1333 / 1066 MHz DIMM ECC Dual Channel

- złącza VGA

- 2 interfejsy sieciowe (10/100/1000 Mb/s)

- 2 porty SATA 6.0 Gb/s

- 3 porty SATA 3.0 Gb/s

- 1 port kompatybilny z rozszerzeniem eSATA

- 1 port eSATA 3.0 Gb/s

- 2 porty USB 3.0

Pamięć

Minimum 8GB DDR3 ECC CL9 DIMM

Dysk SSD 1x SSD (Solid State Disk) SATA III Multi-level cell (MLC)

525 Mbps (odczyt) 475Mbps (zapis)

Kontroler RAID

Kontroler RAID dla max. 4x 3,5 "HDD, do 6Gb/s

PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 2nd of September 2016

Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz - 25236

Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz - 24615

Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz - 23070

Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz - 22843

Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz - 22740

Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz - 22611

Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz - 21954

Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz - 21951

Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz - 21667

Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz - 21277

Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz - 20766

Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz - 20614

Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz - 20369

Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz - 20023

Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz - 19974

Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz - 19613

Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz - 19567

Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz - 19351

Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz - 18840

Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz - 18412

Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz - 17955

Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz - 17785

Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz - 17723

Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz - 17536

Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz - 17393

Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz - 16990

Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz - 16787

Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz - 16724

Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz - 16681

Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz - 16671

Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz - 16649

Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz - 16618

Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz - 16549

Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz - 16415

Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz - 16341

Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz - 16320

Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz - 16212

Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz - 16163

Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz - 16125

Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz - 15976

Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz - 15872

Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz - 15700

Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz - 15502

Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz - 15244

Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz - 15118

Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz - 14975

Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz - 14876

Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz - 14439

Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz - 14383

Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz - 14238

Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz - 14127

Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz - 14102

Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz - 14081

Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz - 13975

Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz - 13891

Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz - 13875

Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz - 13869

Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz - 13802

Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz - 13767

Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz - 13671

Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz - 13659

Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz - 13614

Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz - 13547

Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz - 13466

Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz - 13132

Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz - 13058

Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz - 13026

Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz - 12978

Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz - 12973

Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz - 12797

Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz - 12728

Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz - 12660

Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz - 12590

Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz - 12563

Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz - 12419

Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz - 12133

Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz - 12040

Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz - 11988

Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz - 11960

Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz - 11809

Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz - 11808

Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz - 11735

Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz - 11535

Intel Xeon D-1541 @ 2.10GHz - 11333

Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz - 11186

Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz - 11178

Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz - 11109

Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz - 10987

Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz - 10892

Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz - 10883

Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz - 10792

Intel Core i7-995X @ 3.60GHz - 10637

Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz - 10420

Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz - 10416

Intel Core i7-3740 @ 3.40GHz - 10408

Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz - 10380

Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz - 10305

Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz - 10297

Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3.50GHz - 10291

Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz - 10278

AMD FX-9590 Eight-Core - 10264

Intel Xeon E5-1630 v4 @ 3.70GHz - 10245

Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz - 10231

Intel Xeon E3-1275 v5 @ 3.60GHz - 10216

Intel Xeon E3-1240 v5 @ 3.50GHz - 10214

Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz - 10186

Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz - 10130

Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz - 10130

AMD Opteron 6380 - 10082

Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz - 10081

Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz - 10043

Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz - 10004

Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz - 9995

Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz - 9979

Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz - 9973

Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz - 9948

Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz - 9937

Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz - 9925

Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz - 9914

Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz - 9876

Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz - 9873

Intel Xeon E3-1270 v5 @ 3.60GHz - 9860

Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz - 9826

Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz - 9824

Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz - 9815

Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz - 9814

Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz - 9766

Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz - 9757

Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz - 9737

Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz - 9688

Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz - 9671

Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz - 9671

Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz - 9665

Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz - 9664

Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz - 9611

Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz - 9577

Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz - 9569

Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz - 9560

Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40GHz - 9540

Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz - 9532

Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz - 9516

Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz - 9515

AMD FX-9370 Eight-Core - 9486

Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz - 9484

Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz - 9462

Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz - 9461

Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz - 9437

AMD Opteron 6376 - 9414

Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz - 9408

Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz - 9398

Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz - 9388

Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz - 9377

Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz - 9346

Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz - 9330

Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz - 9328

Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz - 9324

Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz - 9321

Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz - 9319

Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz - 9315

Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz - 9313

Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz - 9302

Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz - 9266

Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz - 9264

Intel Core i7-990X @ 3.47GHz - 9235

Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz - 9231

Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz - 9186

AMD Opteron 6282 SE - 9116

Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz - 9097

Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz - 9094

Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz - 9093

Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz - 9087

Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz - 9073

Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz - 9007

Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz - 9002